## Hoja1
Tabla de calculo de amperaje de Kva/Kw/Hp | [5 empty] | Coseno Phi
0.85
Amperes
|  |  | Monofasico |  | Trifasico
HP | Kva | Kw | 220v | 220v cosphi | 380v | 380v cosphi
0.5 | 0.44 | 0.37 | 1.68 | 1.98 | 0.56 | 0.66
1 | 0.88 | 0.75 | 3.41 | 4.01 | 1.14 | 1.34
1.5 | 1.32 | 1.12 | 5.09 | 5.99 | 1.7 | 2
2 | 1.75 | 1.49 | 6.77 | 7.97 | 2.26 | 2.66
2.5 | 2.19 | 1.86 | 8.45 | 9.95 | 2.83 | 3.32
3 | 2.64 | 2.24 | 10.18 | 11.98 | 3.4 | 4
5 | 4.39 | 3.73 | 16.95 | 19.95 | 5.67 | 6.67
7.5 | 6.58 | 5.59 | 25.41 | 29.89 | 8.49 | 9.99
10 | 8.78 | 7.46 | 33.91 | 39.89 | 11.33 | 13.33
15 | 13.16 | 11.19 | 50.86 | 59.84 | 17 | 20
20 | 17.54 | 14.91 | 67.77 | 79.73 | 22.65 | 26.65
30 | 26.32 | 22.37 | 101.68 | 119.63 | 33.99 | 39.99
50 | 43.87 | 37.29 | 169.5 | 199.41 | 56.66 | 66.65
60 | 52.64 | 44.74 | 203.36 | 239.25 | 67.98 | 79.97
100 | 87.73 | 74.57 | 338.95 | 398.77 | 113.3 | 133.29
120 | 105.28 | 89.49 | 406.77 | 478.56 | 135.97 | 159.96
150 | 131.6 | 111.86 | 508.45 | 598.18 | 169.95 | 199.95
180 | 157.92 | 134.23 | 610.14 | 717.81 | 203.94 | 239.93
200 | 175.46 | 149.14 | 677.91 | 797.54 | 226.59 | 266.58
240 | 210.55 | 178.97 | 813.5 | 957.06 | 271.92 | 319.9
300 | 263.19 | 223.71 | 1016.86 | 1196.31 | 339.89 | 399.87
350 | 307.06 | 261 | 1186.36 | 1395.72 | 396.55 | 466.53
375 | 328.99 | 279.64 | 1271.09 | 1495.4 | 424.87 | 499.85
415 | 364.08 | 309.47 | 1406.68 | 1654.92 | 470.19 | 553.17
470 | 412.33 | 350.48 | 1593.09 | 1874.22 | 532.5 | 626.47
500 | 438.66 | 372.86 | 1694.82 | 1993.9 | 566.5 | 666.47
570 | 500.06 | 425.05 | 1932.05 | 2272.99 | 645.8 | 759.76
Intensidad en DC
I(A) = 1000 × P(kW) / V(V)
Intensidad en AC monofasico
I(A) = 1000 × P(kW) / (PF × V(V) )
Intensidad en AC trifasico
I(A) = 1000 × P(kW) / (√3 × PF × VL-L(V) )